## Blad1
| Projektnamn |  |  | Datum
| xxx |  |  | XXXX-XX-XX
| Status |  |  | Rev datum
Upphandlingsdokument xxx
Kod | Text | Enhet | Mängd | á-pris | Belopp
Denna mängdförteckning med tekniskbeskrivning ansluter till AMA EL 19
Denna mängdförteckning är inte komplett avseende mängduppgifter under:
Här ska konsulten lista alla koder som inte är mängdsatta dvs inte kompletta avseende mängder
Reviderad 2025-01-16 SBF-TO
Reviderad 2026-04-08 SBF-TO
6 | EL- OCH TELESYSTEM
63 | ELKRAFTSYSTEM
63.F | Belysningssystem och ljussystem
Ange under aktuell kod och rubrik utformning av belysningssystemet och gränsdragningar mot annan entreprenör.
63.FC | Belysningssystem vid väg e d
Från- och inkoppling i befintligt nät utföres av beställarens driftentreprenör One Nordic AB kontaktperson Dennis Halvardsson 072-527 21 64. Beställning ska göras senast 10 arbetsdagar innan.
Demontering av befintliga belysningsstolpar och armaturer regleras i ”namn på MF mark” BEC.1502.
Fundament, ange typ, för stolpar framgår av ”namn på MF mark” och riktas i samråd med Elentreprenör så att armaturer och stolplucka får avsedd riktning. Kabelintag riktas mot kabelgrav. Regleras i ”namn på MF mark” DEF.33.
Kabelskydd i form av rör, typ Uponor UDV-rör 50/42, försedda med dragtråd förläggs av Markentreprenör. Kabelrör avslutas i fundament. Regleras i AMA Anläggning DEN.12.
Markeringsband framgår av ”namn på MF Mark”
S | APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL OCH TELESYSTEM
SBC | STOLPAR M M
SBC.2 | Stolpar och master för belysning
Luckskruv på stålstolpe samt aluminiumstolpe ska vara säkerhetsskruv TORX (pin) m6x16 syrafast.
Luckskruv, på stålstolpe, ska smörjas med kopparpasta eller väderbeständig pasta.
Luckskruv, på aluminiumstolpe, ska smörjas med aluminiumpasta eller väderbeständig pasta.
Om stolpar ej är angivna eller nedan angivna värden ej är angivna på annat ställe skall nedan gälla. Välj ut de fall som är aktuella i entreprenaden:
Stolpar skall vara utförda med sådan underdel att centrum på inspektionsluckan kommer 1200 mm över fundamentskant på avtrappade stolpar och 700 mm på koniska stolpar.
Vid GC-vägar och parker skall icke målade stolpar vara rotlackerade med järnglimmerepoxy.
För raka stolpar utan arm och stolpar med lös arm ska inspektionslucka riktas enligt följande:
· Vid separerad GC-väg mot GC-vägen
· Vid väg med dimensionerande hastighet ≤ 50 km/h mot körbanan
| · Vid väg med dimensionerade hastighet > 50 km/h riktas lucka så att montör vid inspektion har god uppsikt över mötande trafik i körfält närmast stolpen. Lucka får inte riktas så att montör står med ryggen mot mötande trafik. | st
SBC.4 | Stolpar, armaturkronor mm till belysningsstolpe e d
SBC.43 | Stolpinsatser
Antal säkringar ska vara 1 säkring per armatur.
| Stolpinsats för 1 st diazedsäkring ska vara E7779648 typ Fingal Johnsson STS-1-4-MK | st
| Stolpinsats för 2 st rörsäkring ska vara E7779613 typ Fingal Johnsson STA-2-4-4-MK 6A. | st
| Stolpinsats för 3 st rörsäkring ska vara typ Fingal Johnsson STA-3-4-4-MK 6A. | st
| Stolpinsats för 4 st rörsäkring ska vara typ Fingal Johnsson STA-4-4-4-MK 6A. | st
| Stolpinsats för 5 st rörsäkring ska vara typ Fingal Johnsson STA-5-4-4-MK 6A. | st
| Stolpinsats för 6 st rörsäkring ska vara typ Fingal Johnsson STA-6-4-4-MK 6A. | st
Endast en ledare per skruv.
Kopplingsplint ska monteras överskådligt, horisontellt med skruv riktad ut mot stolplucka så att vatten inte kan rinna på skruv.
Kopplingsplintarnas (faser) ska ha ordningsföljd uppifrån och ner, L1, L2, L3. PEN.
SC | EL- OCH TELEKABLAR M M
SCB | KRAFTKABLAR
Avser kablar med markspänning 1kV eller högre
SCB.72 | Kablar i kabelskyddsrör i mark
| Vid förläggning av kabel i kabelskyddsrör ska en extra dragtråd dras i de fall plats finns för ytterligare minst en 10 kvmm kabel. Dragtråd ska vara korrosionshärdig med diameter 2 mm. | m
SCC | INSTALLATIONSKABLAR
Avser kablar med markspänning lägre än1kV
SCC.72 | Instalationskablar i kabelskyddsrör i mark
Vid förläggning av kabel i kabelskyddsrör ska en extra dragtråd dras i de fall plats finns för ytterligare minst en 10 kvmm kabel. Dragtråd ska vara korrosionshärdig med diameter 2 mm.
Vid projektering av antalet tomrör gäller följande:
Högst en kabel per 50 mm rördiameter. Högst 3 kablar per 110 mm rördiameter. Tomrör mängdas i ” MF mark” och förläggs av markentreprenör
Är det fyra- eller femledarsystem i anslutningspunkten? Ställ frågan till SBF projektledare.
Belysningskabel ska vara 4G10 SE-N1XE-U1kV.
Kabel mellan plint och säkring ska vara typ RK 10 mm2.
Skarvning av kabel ska utföras med press och krympslang på varje ledare E0716202
Nolledare och jordledare får inte vara anslutna på samma skruv och kopplingsplint.
Jordledare ska vara väl tilltagen för att underlätta vid provningsarbete. Gruppjordledare ska vara anslutna till PEN plint.
Endast en ledare per skruv.
Bortsektionerad kabel ska vara frånkopplad och enskilt isolerad med plint, typ "ubåt" i båda ändarna.
| 4G10 SE-N1XE-U1kV | m
Kabel till väderskydd, markstrålkastare, reklamvitriner och broarmaturer skall vara 3G2,5 FR-N1XE-U/-R. En kabel och säkring per armatur.
| 3G2,5 FR-N1XE-U/-R | m
SCC.822 | Installationskablar i eller på belysningsstolpar ed
| Kablar i nya stolpar ska vara av typ 3G1,5. EXQ | m
SKB | KOPPLINGSUTRUSTNINGAR
SKB.3 | Kabelskåp
Belysningscentral tillhandahålles av beställaren och hämtas på Östra Sandgatan 3 av E. Tid för detta bokas hos Kraftringen enligt 63.FC.
Utgående grupper ska säkras 16 Amp.
Märkning av mätartavla ska utföras. Gruppförteckning ska upprättas och inplastas.
E ansluter alla kablar förutom kablar till befintligt nät se 63.FC
Vid montage skall stödben vara utdragna, för stabilitet och åtkomlighet vid kabelluckor.
E administrerar alla anmälningar till nätägaren, Öresundskraft AB. E gör servisanmälan och beställer servis för fyrledarsystem.(Gatubelysningen är byggd för fyrledarsystem).
| E uppger mätarsäkring 25 amp vid servisanmälan. | st
SN | LJUSARMATURER, LJUSKÄLLOR M M
SND.1 | Ljusarmaturer för vägtrafikbelysning
Alla armaturer ska vara utrustade med D4i driver och dubbla Zhaga socklar där möjligheten finns.
Ange om armatur ska levereras med monterad kabel och hur lång i så fall.
| Säkring för armatur ska vara 6A. | st
SND.2 | Ljusarmaturer för gårds- eller parkbelysning
Alla armaturer ska vara utrustade med D4i driver och dubbla Zhaga socklar där möjligheten finns.
Ange om armatur ska levereras med monterad kabel och hur lång i så fall.
| Säkring för armatur ska vara 6A. | st
SNT | BELYSNINGSMATERIEL
SNT.1 | Ljuskällor
| Ljuskällor ska monteras i de armaturer som ingår i entreprenaden, enl. SND.1 eller SND.2 | - | - | - | -
Ange ljuskällor, typ, spänning/effekt, ljusfärg etc.
Y | MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION MM
YG | MÄRKNING OCH SKYLTNING
YGB.6 | Märkning av installationer
Partmärkning ska utföras enligt nedan:
| Brun-L1, svart-L2, grå-L3 och gröngul-PEN. | - | - | -
YGB.6321 | Märkning av huvudledningar
| Ledare (L1,L2,L3, PEN) ska märkas med “Partex”. | - | - | -
YHB | KONTROLL
YHB.632 | Kontroll av belysnings- och ljussystem
| Isolationsmätning och kontinuitetsprovning ska utföras. Isolationsmätning ska även omfatta mätning mellan fasledarna. Protokoll ska överlämnas till Beställaren. | - | - | -
| Kontroll att utlösningsvillkor uppfylls genomförs av Kraftringen genom att slingimpedanser och kortslutningsströmar mäts. Tid för detta bokas hos Kraftringen enligt 63.FC. | - | - | -
YJ | TEKNISK DOKUMENTATION
YJC | BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
YJC.6 | Bygghandlingar för el- och teleinstallationer
| Entreprenören upprättar utifrån denna handling övriga för entreprenaden erforderliga handlingar såsom skyltlistor, installationsritningar, flerlinjescheman mm för projektets genomförande. | - | - | -
YJD | UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR
YJD.6 | Underlag för relationshandlingar för el- och teleinstallationer
Underlag till relationsritningar i plan utföres som papperskopior på bygghandlingar. Avvikelser under byggtiden inritas på dessa underlag. Underlagen lämnas till Beställaren digitalt i pdf-format.
| Stolpar, schakt, kabelrör mm skall mätas in och redovisas till Beställaren enligt ”SBF kodlista”. Inmätningsfil lämnas till Beställaren i dwg-format. | - | - | -
YJE | RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER
Symboler enligt SS-IEC 617 och SEK handbok.
Elentreprenören ska senast 14 dagar före slutbesiktningsdagen överlämna, på USB-sticka, digital relationshandlingar i form av driftinstruktion till Beställaren.
| Relationshandlingar ska omfatta samtliga nya installationer och vara tydliga i sitt utförande. | - | - | -
Driftinstruktion inklusive intyg och protokoll ska minst innehålla enligt nedan:
Objektbeskrivning.
Relationsritningar
Information om ingående produkter.
Driftinstruktioner, produktblad. Aktuella produkter skall vara "förprickade" i produktblad.
Isolationsprotokoll.
Kontinuitetsmätning.
Egenkontroll.
Sköteselinstruktioner och skötselrutiner för ingående system, apparater och komponenter.
| Beskrivningar och instruktioner för förebyggande och avhjälpande av fel samt underhåll. | - | - | -